## CAPA
|  | FOLHA DE DADOS |  | NÚMERO IFSP:
|  | USUÁRIO: |  |  | FOLHA:
|  | SENAI - SANTOS |  |  | 01 DE 02
|  | EMPREENDIMENTO: |  |  | ESCALA:
|  | EXERCÍCIO - IFSP - CAMPUS CUBATÃO |  |  | -
|  | UNIDADE: |  |  | ARQUIVO:
IFSP - CUBATÃO
|  | TÍTULO: | TRANSMISSOR DE PRESSÃO MANOMÉTRICA
INDICE DE REVISÕES
REV | DESCRIÇÃO |  |  | POR | DATA | APROV.
0 | PARA APROVAÇÃO

## Folha2
|  |  |  | FOLHA DE DADOS | [6 empty] | NÚMERO IFSP |  |  | Revisão
[11 empty] | 001-01 |  |  | 0
|  |  |  | EMPREENDIMENTO: | [8 empty] | FOLHA:
|  |  |  | PLANTA PILOTO DE PROCESSO | [8 empty] | 2 DE 2
|  |  |  | TÍTULO: | [8 empty] | ESCALA:
TRANSMISSOR DE PRESSÃO ( MANOMÉTRICA)
ARQUIVO:
GERAL | 1 | IDENTIFICAÇÃO | [6 empty] | PIT-206
| 2 | SERVIÇO | [6 empty] | PRESSÃO DO TQ. FECHADO T-200
| 3 | EQUIPAMENTO OU LINHA | [6 empty] | T-200
| 4 | TIPO | [6 empty] | PRESSÃO MANOMÉTRICA
| 5 | CONEXÃO AO |  |  |  | ALTA ( H ) |  |  | 1/2"NPT
| 6 | PROCESSO |  |  |  | BAIXA ( L ) |  |  | -
| 7 | CONEXÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 1/2"NPT
| 8 | CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA | [6 empty] | -
| 9 | CLASSIF. DO INVÓLUCRO | [6 empty] | IP-67
| 10 | MONTAGEM | [6 empty] | TUBO Ø2" NA VERTICAL
11
TRANSMISSOR | 12 | TIPO DO ELEMENTO | [6 empty] | SILÍCIO RESSONANTE
| 13 | ALCANCE ( AJUSTÁVEL )
| 14 | FAIXA ( CALIBRAÇÃO ) | [6 empty] | 0 ~ 3,5 kgf/cm²
| 15 | FIM DE ESCALA ENGENHARIA | [6 empty] | 3,5 kfg/cm²
| 16 | CLASSE PRESSÃO |  |  |  |  | SOBREPRESSÃO |  |  | 580 PSIG
| 17 | FLUIDO DE ENCHIMENTO | [6 empty] | SILICONE
| 18 | TIPO DO SENSOR | [6 empty] | MANOMÉTRICO
| 19 | PRECISÃO | [6 empty] | ±0,075% DO SPAN
| 20 | ESTABILIDADE | [6 empty] | ±0,1% DO RANGE SUPERIOR
| 21 | TIPO DA ELETRÔNICA | [6 empty] | MICRO PROCESSADO
| 22 | SINAL SAÍDA
| 23 | ALIMENTAÇÃO | [6 empty] | 10 ~ 13 VCC ( BARREIRA PROIBUS)
| 24 | PROTOCOLO P/ COMUNIC. DIGITAL | [6 empty] | PROFIBUS PA (1)
| 25 | ELEVAÇÃO / SUPRESSÃO | [6 empty] | -
| 26 | OUTROS REQUISITOS | [6 empty] | NOTA 1
MATERIAIS | 27 | ELEMENTO | [6 empty] | AISI-316
| 28 | FLANGES E ADAPTADORES | [6 empty] | AISI-316
| 29 | ANÉIS DE VEDAÇÃO | [6 empty] | BUNA N
| 30 | VÁLVULAS DE VENT E DRENO
| 31 | PARAFUSOS |  |  |  | PORCAS
| 32 | INVÓLUCRO | [6 empty] | ALUMÍNIO
| 33 | PINTURA / COR | [6 empty] | STD. FABR.
34
SELO DIAFRAGMA | 35 | TIPO
| 36 | CONEXÃO AO PROCESSO
| 37 |  |  |  | DIAFRAGMA
| 38 | MATERIAL |  |  | CORPO SUP. |  |  | INFERIOR
| 39 |  |  |  | CAPILAR |  |  | ARMAD.
| 40 | COMPRIMENTO DO CAPILAR
| 41 | FLUIDO DE ENCHIMENTO
42
COND. OPERAÇÃO | 43 | FLUIDO |  |  |  | ESTADO FÍSICO |  |  | AR COMPR. | GÁS
| 44 | PRESSÃO NORMAL | [6 empty] | 1,8 kgf/cm²
| 45 | PRESSÃO MÁX. |  |  |  | PRES. PROJETO |  |  | 3,5
| 46 | TEMP. NORMAL |  |  |  | TEMP.PROJETO |  |  | 25ºC
| 47 | DENSID. REL. A COND. OP. | [6 empty] | 1,0
| 48 | VISCOSIDADE A COND.OP. | [6 empty] | 0,0185CP
| 49 | SÓLIDOS EM SUSPENSÃO | [6 empty] | NÃO
| 50 | PESO MOLECULAR | [6 empty] | 28,97 |  |  |  | -
51
ACESSÓR. | 52 | INDICADOR LOCAL | [6 empty] | SIM
| 53 | KIT P/ MONTAGEM EM TUBO DE 2" | [6 empty] | SIM
| 54 | MANIFOLD INTEGRAL 3 VIAS | [6 empty] | NÃO
| 55 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | [6 empty] | SIM - AISI-304
56
REF. | 57 | FABRICANTE | [6 empty] | YOKOGAWA |  |  |  | -
| 58 | MODELO | [6 empty] | EJA530A |  |  |  | -
| 59 |  | UNIDADES: |  |  |  | PRESSÃO (kgf/cm².g) |  |  | TEMPERATURA (ºC) |  | VISCOSIDADE (cP)
NOTAS: | 1-) SINAL SAÍDA TRANSMISSOR PARA INSTALAÇÃO COM BARREIRA DE SEGURANÇA INTRÍSECA E INVÓLUCRO A PROVA DE EXPLOSÃO.