## CAPA
|  | FOLHA DE DADOS |  | NÚMERO IFSP:
|  | USUÁRIO: |  |  | FOLHA:
|  | SENAI - SANTOS |  |  | 01 DE 02
|  | EMPREENDIMENTO: |  |  | ESCALA:
|  | EXERCÍCIO - IFSP - CAMPUS CUBATÃO |  |  | -
|  | UNIDADE: |  |  | ARQUIVO:
IFSP - CUBATÃO
|  | TÍTULO: | PRESSOSTATO
INDICE DE REVISÕES
REV | DESCRIÇÃO |  |  | POR | DATA | APROV.
0 | PARA APROVAÇÃO

## FOLHA2-PRESSOSTATO
|  |  |  | FOLHA DE DADOS |  |  |  |  | Nº |  |  |  |  | REV | 0
|  |  |  | UNIDADE: | [7 empty] | FOLHA | de
PROJETO: |  |  |  | PRESSOSTATO
CLIENTE:
GERAL |  |  | IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  | PSHH-10109
PRESSÃO DE
|  |  | SERVIÇO |  |  |  |  | SAÍDA DA BOMBA
P-10100
|  |  | TIPO |  |  |  |  | PRESSÃO DE
|  |  | MONTAGEM |  |  |  |  | LOCAL
|  |  | CONEXÃO AO PROCESSO |  |  |  |  | 1/2" NPT
|  |  | ALCANCE |  |  |  |  | 0 A 10 kgf/cm2
|  |  | PONTO DE ATUAÇÃO | [6 empty] | 4,5 kgf/cm2
|  |  | DIFERENCIAL AJUSTÁVEL | [5 empty] | NÃO
|  |  | DIFERENCIAL AJUSTADO | [5 empty] | (FIXO)
PRESSÃO ESTÁTICA CLASSE
MÁX. PRESSÃO MOMENTÂNEA
ELEMENTOS |  |  | TIPO |  |  |  |  | DIAFRAGMA
|  |  | MATERIAL |  |  |  |  | BUNA
CHAVE |  |  | TIPO |  |  |  |  | MICROSWITCH
|  |  | QUANTIDADE |  | FORMA |  |  | 1 |  |  | SPDT
|  |  | CAPACIDADE DOS CONTATOS |  |  |  |  | 0,5 A @ 120 Vdc
|  |  | TIPO DE CARGA |  |  |  |  | ELETRONICA (CLP)
|  |  | CONTATO ABRE/FECHA |  |  |  |  | ABRE
|  |  | QUANDO PRESSÃO SOBE/DESCE |  |  |  |  | SOBE
|  |  | CLASSIFICAÇÃO DO INVÓLUCRO |  |  |  |  | PROVA DE TEMPO
|  |  | CLASSIF. DA ÁREA |  |  |  |  | NÃO CLASSIFICADA
|  |  | CONEXÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 1/2"NPT
ACESSÓRIOS |  |  | AMORTECEDOR DE PULSAÇÃO |  |  |  |  | NÃO
|  |  | DIAFRAGMA DE SELAGEM |  |  |  |  | NÃO
|  |  | MAT. DA PARTE MOLHADA DO DIAF. |  |  |  |  | AI 316
CONDIÇÕES | DE OPERAÇÃO |  | FLUIDO |  |  |  |  | ÁGUA
|  |  | PRESS. NORMAL |  |  | MAX. |  | 2,6 kgf/cm2
|  |  | TEMPERATURA NORMAL |  |  |  |  | 25 º C
VISCOSIDADE NA COND. OPER.
MODELO FABRICANTE OU SIMILAR | [6 empty] | 1
| NOTAS: | 1- TP AT MN 40 BU 0/10kg 1/2"NPT 00 4,5KG